## 遥信量01
序号 | 地址 | 名称 | 定义 | 位定义 | 备注 | 说明
1 | 0~1 | KI | 开入量 | 开入1（备用） |  | 遥信量一共256个bit，共32个字节。实际占用约160bit。
2 |  |  |  | 开入2（备用）
3 |  |  |  | 开入3（备用）
4 |  |  |  | 开入4（中性点开关辅助信号） | 用于中性点时序控制
5 |  |  |  | 开入5（备用/断路器工作位置）
6 |  |  |  | 开入6（备用/断路器试验位置）
7 |  |  |  | 开入7（备用/A相保护开关辅助信号）
8 |  |  |  | 开入8（备用/B相保护开关辅助信号）
9 |  |  |  | 开入9（备用/C相保护开关辅助信号）
10 |  |  |  | 开入10（备用）
11 |  |  |  | 开入11（备用隔离刀辅助信号/断路器合闸位置） | 隔离刀分且无压情况下，可做开出调试
12 |  |  |  | 开入12（备用）
13 |  |  |  | 开入13（备用/断路器分闸位置）
14 |  |  |  | 开入14（备用）
15 |  |  |  | 开入15（备用/谐振保护开关辅助信号）
16 |  |  |  | 开入16（备用）
17 | 2~3 | KO | 开出量 | 开出1（告警）
18 |  |  |  | 开出2（A相保护）
19 |  |  |  | 开出3（B相保护）
20 |  |  |  | 开出4（C相保护）
21 |  |  |  | 开出5（跳闸）
22 |  |  |  | 开出6（母线/重合）
23 |  |  |  | 开出7（选线信号0）
24 |  |  |  | 开出8（选线信号1）
25 |  |  |  | 开出9（选线信号2）
26 |  |  |  | 开出10（选线信号3）
27 |  |  |  | 开出11（选线信号4）
28 |  |  |  | 开出12（选线信号5）
29 |  |  |  | 开出13（备用0）
30 |  |  |  | 开出14（备用1）
31 |  |  |  | 开出15（备用2）
32 |  |  |  | 开出16（备用3）
17 | 4~5 | ET0 | 装置故障类型 | 装置故障 | 暂时做一个
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | 6~9 | ET1 | 1段故障类型 | 1段弧光A相故障
34 |  |  |  | 1段弧光B相故障
35 |  |  |  | 1段弧光C相故障
36 |  |  |  | 1段金属A相故障
37 |  |  |  | 1段金属B相故障
38 |  |  |  | 1段金属C相故障
39 |  |  |  | 1段中阻A相故障
40 |  |  |  | 1段中阻B相故障
41 |  |  |  | 1段中阻C相故障
42 |  |  |  | 1段高阻A相故障
43 |  |  |  | 1段高阻B相故障
44 |  |  |  | 1段高阻C相故障
45 |  |  |  | 1段PT一次断线A相
46 |  |  |  | 1段PT一次断线B相
47 |  |  |  | 1段PT一次断线C相
48 |  |  |  | 1段PT二次断线A相
49 |  |  |  | 1段PT二次断线B相
50 |  |  |  | 1段PT二次断线C相
51 |  |  |  | 1段谐振故障
52 |  |  |  | 1段绝缘故障
53 |  |  |  | 1段过压故障
54 |  |  |  | 1段欠压故障
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 | 10~13 | ET2 | 2段故障类型 | 2段弧光A相故障
66 |  |  |  | 2段弧光B相故障
67 |  |  |  | 2段弧光C相故障
68 |  |  |  | 2段金属A相故障
69 |  |  |  | 2段金属B相故障
70 |  |  |  | 2段金属C相故障
71 |  |  |  | 2段中阻A相故障
72 |  |  |  | 2段中阻B相故障
73 |  |  |  | 2段中阻C相故障
74 |  |  |  | 2段高阻A相故障
75 |  |  |  | 2段高阻B相故障
76 |  |  |  | 2段高阻C相故障
77 |  |  |  | 2段PT一次断线A相
78 |  |  |  | 2段PT一次断线B相
79 |  |  |  | 2段PT一次断线C相
80 |  |  |  | 2段PT二次断线A相
81 |  |  |  | 2段PT二次断线B相
82 |  |  |  | 2段PT二次断线C相
83 |  |  |  | 2段谐振故障
84 |  |  |  | 2段绝缘故障
85 |  |  |  | 2段过压故障
86 |  |  |  | 2段欠压故障
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97 | 14~18 | GL | 接地线路 | 线路1接地
98 |  |  |  | 线路2接地
99 |  |  |  | 线路3接地
100 |  |  |  | 线路4接地
101 |  |  |  | 线路5接地
102 |  |  |  | 线路6接地
103 |  |  |  | 线路7接地
104 |  |  |  | 线路8接地
105 |  |  |  | 线路9接地
106 |  |  |  | 线路10接地
107 |  |  |  | 线路11接地
108 |  |  |  | 线路12接地
109 |  |  |  | 线路13接地
110 |  |  |  | 线路14接地
111 |  |  |  | 线路15接地
112 |  |  |  | 线路16接地
113 |  |  |  | 线路17接地
114 |  |  |  | 线路18接地
115 |  |  |  | 线路19接地
116 |  |  |  | 线路20接地
117 |  |  |  | 线路21接地
118 |  |  |  | 线路22接地
119 |  |  |  | 线路23接地
120 |  |  |  | 线路24接地
121 |  |  |  | 线路25接地
122 |  |  |  | 线路26接地
123 |  |  |  | 线路27接地
124 |  |  |  | 线路28接地
125 |  |  |  | 线路29接地
126 |  |  |  | 线路30接地
127 |  |  |  | 线路31接地
128 |  |  |  | 线路32接地
129 |  |  |  | 线路33接地
130 |  |  |  | 线路34接地
131 |  |  |  | 线路35接地
132 |  |  |  | 线路36接地
133 |  |  |  | 线路37接地
134 |  |  |  | 线路38接地
135 |  |  |  | 线路39接地
136 |  |  |  | 线路40接地
137 | 19 | FU1 | 处理芯片（CPU1）状态标志 | 擦写内部flash中
138
139
140
141
142
143
144
145 | 20 | FU2 | 处理芯片（CPU2）状态标志 | TF卡插入
146 |  |  |  | TF卡清除完成
147 |  |  |  | U盘插入
148 |  |  |  | U盘写入完成
149 |  |  |  | U盘停止工作 | 出现错误，需要重新插拔U盘
150 |  |  |  | U盘正在写入
151
152
153 | 21 | FU3 | 处理芯片（CPU3）状态标志
154
155
156
157
158
159
160
161 | 22 | File | 复制文件进度 | 低4位为复制文件进度，1~100代表：1%~100%
162
163
164
165
166
167
168

## 遥测量02
序号 | 地址 | 字节 | 名称 | 定义 | 值范围 | 备注 | 说明
1 | 0 | 2 | Tms | 毫秒 | 0~999 | 16进制
2 | 2 | 1 | Tsec | 秒 |  | BCD码
3 | 3 | 1 | Tmin | 分 |  | BCD码
4 | 4 | 1 | Thor | 时 |  | BCD码
5 | 5 | 1 | Day | 日 |  | BCD码
6 | 6 | 1 | Mon | 月 |  | BCD码
7 | 7 | 1 | Yer | 年 |  | BCD码
8 | 8 | 1 | VU1 | CPU1程序版本 |  | CPU1：判断处理芯片
9 | 9 | 1 | VU2 | CPU2程序版本 |  | CPU2：通信录波芯片
10 | 10 | 1 | VU3 | CPU3程序版本 |  | CPU3：人机交互芯片
11 | 11 | 1 | TX1 | 通信状态1 | 0~16 | 低4位：CPU1接收CPU2(该字节由CPU1管理，可接收正确时递增至满值)
12 | 12 | 1 | TX2 | 通信状态2 |  | 高4位：CPU2接收CPU3；低4位：CPU2接收CPU1(该字节由CPU2管理)
13 | 13 | 1 | TX3 | 通信状态3 | 0~16 | 低4位：CPU3接收CPU2(该字节由CPU3管理，可接收正确时递增至满值，每秒递减一次)
14 | 14 | 1 | TX4 | 通信状态4 |  | 高4位：CPU1接收IRIG-B；低4位：CPU1与网口通信(该字节由CPU1管理)
15 | 15 | 1 | TX5 | 通信状态5 |  | 高4位：CPU2与RS485通信；低4位：CPU2与网口通信(该字节由CPU2管理，与TX4共同表示与上位机通信状态)
16 | 16 | 2 | AVCH1 | 模拟量通道1幅值 |  | Ua1
17 | 18 | 2 | AVCH2 | 模拟量通道2幅值 |  | Ub1
18 | 20 | 2 | AVCH3 | 模拟量通道3幅值 |  | Uc1
19 | 22 | 2 | AVCH4 | 模拟量通道4幅值 |  | 3U01
20 | 24 | 2 | AVCH5 | 模拟量通道5幅值 |  | Ua2
21 | 26 | 2 | AVCH6 | 模拟量通道6幅值 |  | Ub2
22 | 28 | 2 | AVCH7 | 模拟量通道7幅值 |  | Uc2
23 | 30 | 2 | AVCH8 | 模拟量通道8幅值 |  | 3U02
24 | 32 | 2 | FCH1 | 模拟量通道1频率 |  | Ua1电压频率
25 | 34 | 2 | FCH4 | 模拟量通道4频率 |  | 3U01电压频率
26 | 36 | 2 | FCH5 | 模拟量通道5频率 |  | Ua2电压频率
27 | 38 | 2 | FCH8 | 模拟量通道8频率 |  | 3U02电压频率
28 | 40 | 2 | AVCH9 | 模拟量通道9幅值 |  | 1段馈线1#零序电流
29 | 42 | 2 | AVCH10 | 模拟量通道10幅值 |  | 1段馈线2#零序电流
30 | 44 | 2 | AVCH11 | 模拟量通道11幅值 |  | 1段馈线3#零序电流
31 | 46 | 2 | AVCH12 | 模拟量通道12幅值 |  | 1段馈线4#零序电流
32 | 48 | 2 | AVCH13 | 模拟量通道13幅值 |  | 1段馈线5#零序电流
33 | 50 | 2 | AVCH14 | 模拟量通道14幅值 |  | 1段馈线6#零序电流
34 | 52 | 2 | AVCH15 | 模拟量通道15幅值 |  | 1段馈线7#零序电流
35 | 54 | 2 | AVCH16 | 模拟量通道16幅值 |  | 1段馈线8#零序电流
36 | 56 | 2 | AVCH17 | 模拟量通道17幅值 |  | 1段馈线9#零序电流
37 | 58 | 2 | AVCH18 | 模拟量通道18幅值 |  | 1段馈线10#零序电流
38 | 60 | 2 | AVCH19 | 模拟量通道19幅值 |  | 1段馈线11#零序电流
39 | 62 | 2 | AVCH20 | 模拟量通道20幅值 |  | 1段馈线12#零序电流
40 | 64 | 2 | AVCH21 | 模拟量通道21幅值 |  | 1段馈线13#零序电流
41 | 66 | 2 | AVCH22 | 模拟量通道22幅值 |  | 1段馈线14#零序电流
42 | 68 | 2 | AVCH23 | 模拟量通道23幅值 |  | 1段馈线15#零序电流
43 | 70 | 2 | AVCH24 | 模拟量通道24幅值 |  | 1段馈线16#零序电流
44 | 72 | 2 | AVCH25 | 模拟量通道25幅值 |  | 1段馈线17#零序电流
45 | 74 | 2 | AVCH26 | 模拟量通道26幅值 |  | 1段馈线18#零序电流
46 | 76 | 2 | AVCH27 | 模拟量通道27幅值 |  | 1段馈线19#零序电流
47 | 78 | 2 | AVCH28 | 模拟量通道28幅值 |  | 1段馈线20#零序电流
48 | 80 | 2 | AVCH29 | 模拟量通道29幅值 |  | 2段馈线1#零序电流
49 | 82 | 2 | AVCH30 | 模拟量通道30幅值 |  | 2段馈线2#零序电流
50 | 84 | 2 | AVCH31 | 模拟量通道31幅值 |  | 2段馈线3#零序电流
51 | 86 | 2 | AVCH32 | 模拟量通道32幅值 |  | 2段馈线4#零序电流
52 | 88 | 2 | AVCH33 | 模拟量通道33幅值 |  | 2段馈线5#零序电流
53 | 90 | 2 | AVCH34 | 模拟量通道34幅值 |  | 2段馈线6#零序电流
54 | 92 | 2 | AVCH35 | 模拟量通道35幅值 |  | 2段馈线7#零序电流
55 | 94 | 2 | AVCH36 | 模拟量通道36幅值 |  | 2段馈线8#零序电流
56 | 96 | 2 | AVCH37 | 模拟量通道37幅值 |  | 2段馈线9#零序电流
57 | 98 | 2 | AVCH38 | 模拟量通道38幅值 |  | 2段馈线10#零序电流
58 | 100 | 2 | AVCH39 | 模拟量通道39幅值 |  | 2段馈线11#零序电流
59 | 102 | 2 | AVCH40 | 模拟量通道40幅值 |  | 2段馈线12#零序电流
60 | 104 | 2 | AVCH41 | 模拟量通道41幅值 |  | 2段馈线13#零序电流
61 | 106 | 2 | AVCH42 | 模拟量通道42幅值 |  | 2段馈线14#零序电流
62 | 108 | 2 | AVCH43 | 模拟量通道43幅值 |  | 2段馈线15#零序电流
63 | 110 | 2 | AVCH44 | 模拟量通道44幅值 |  | 2段馈线16#零序电流
64 | 112 | 2 | AVCH45 | 模拟量通道45幅值 |  | 2段馈线17#零序电流
65 | 114 | 2 | AVCH46 | 模拟量通道46幅值 |  | 2段馈线18#零序电流
66 | 116 | 2 | AVCH47 | 模拟量通道47幅值 |  | 2段馈线19#零序电流
67 | 118 | 2 | AVCH48 | 模拟量通道48幅值 |  | 2段馈线20#零序电流
68 | 120 | 2 | RVCH1 | 模拟量通道1实部值
69 | 122 | 2 | RVCH2 | 模拟量通道2实部值
70 | 124 | 2 | RVCH3 | 模拟量通道3实部值
71 | 126 | 2 | RVCH4 | 模拟量通道4实部值
72 | 128 | 2 | RVCH5 | 模拟量通道5实部值
73 | 130 | 2 | RVCH6 | 模拟量通道6实部值
74 | 132 | 2 | RVCH7 | 模拟量通道7实部值
75 | 134 | 2 | RVCH8 | 模拟量通道8实部值
76 | 136 | 2 | RVCH9 | 模拟量通道9实部值
77 | 138 | 2 | RVCH10 | 模拟量通道10实部值
78 | 140 | 2 | RVCH11 | 模拟量通道11实部值
79 | 142 | 2 | RVCH12 | 模拟量通道12实部值
80 | 144 | 2 | RVCH13 | 模拟量通道13实部值
81 | 146 | 2 | RVCH14 | 模拟量通道14实部值
82 | 148 | 2 | RVCH15 | 模拟量通道15实部值
83 | 150 | 2 | RVCH16 | 模拟量通道16实部值
84 | 152 | 2 | RVCH17 | 模拟量通道17实部值
85 | 154 | 2 | RVCH18 | 模拟量通道18实部值
86 | 156 | 2 | RVCH19 | 模拟量通道19实部值
87 | 158 | 2 | RVCH20 | 模拟量通道20实部值
88 | 160 | 2 | RVCH21 | 模拟量通道21实部值
89 | 162 | 2 | RVCH22 | 模拟量通道22实部值
90 | 164 | 2 | RVCH23 | 模拟量通道23实部值
91 | 166 | 2 | RVCH24 | 模拟量通道24实部值
92 | 168 | 2 | RVCH25 | 模拟量通道25实部值
93 | 170 | 2 | RVCH26 | 模拟量通道26实部值
94 | 172 | 2 | RVCH27 | 模拟量通道27实部值
95 | 174 | 2 | RVCH28 | 模拟量通道28实部值
96 | 176 | 2 | RVCH29 | 模拟量通道29实部值
97 | 178 | 2 | RVCH30 | 模拟量通道30实部值
98 | 180 | 2 | RVCH31 | 模拟量通道31实部值
99 | 182 | 2 | RVCH32 | 模拟量通道32实部值
100 | 184 | 2 | RVCH33 | 模拟量通道33实部值
101 | 186 | 2 | RVCH34 | 模拟量通道34实部值
102 | 188 | 2 | RVCH35 | 模拟量通道35实部值
103 | 190 | 2 | RVCH36 | 模拟量通道36实部值
104 | 192 | 2 | RVCH37 | 模拟量通道37实部值
105 | 194 | 2 | RVCH38 | 模拟量通道38实部值
106 | 196 | 2 | RVCH39 | 模拟量通道39实部值
107 | 198 | 2 | RVCH40 | 模拟量通道40实部值
108 | 200 | 2 | RVCH41 | 模拟量通道41实部值
109 | 202 | 2 | RVCH42 | 模拟量通道42实部值
110 | 204 | 2 | RVCH43 | 模拟量通道43实部值
111 | 206 | 2 | RVCH44 | 模拟量通道44实部值
112 | 208 | 2 | RVCH45 | 模拟量通道45实部值
113 | 210 | 2 | RVCH46 | 模拟量通道46实部值
114 | 212 | 2 | RVCH47 | 模拟量通道47实部值
115 | 214 | 2 | RVCH48 | 模拟量通道48实部值
116 | 216 | 2 | IVCH1 | 模拟量通道1虚部值
117 | 218 | 2 | IVCH2 | 模拟量通道2虚部值
118 | 220 | 2 | IVCH3 | 模拟量通道3虚部值
119 | 222 | 2 | IVCH4 | 模拟量通道4虚部值
120 | 224 | 2 | IVCH5 | 模拟量通道5虚部值
121 | 226 | 2 | IVCH6 | 模拟量通道6虚部值
122 | 228 | 2 | IVCH7 | 模拟量通道7虚部值
123 | 230 | 2 | IVCH8 | 模拟量通道8虚部值
124 | 232 | 2 | IVCH9 | 模拟量通道9虚部值
125 | 234 | 2 | IVCH10 | 模拟量通道10虚部值
126 | 236 | 2 | IVCH11 | 模拟量通道11虚部值
127 | 238 | 2 | IVCH12 | 模拟量通道12虚部值
128 | 240 | 2 | IVCH13 | 模拟量通道13虚部值
129 | 242 | 2 | IVCH14 | 模拟量通道14虚部值
130 | 244 | 2 | IVCH15 | 模拟量通道15虚部值
131 | 246 | 2 | IVCH16 | 模拟量通道16虚部值
132 | 248 | 2 | IVCH17 | 模拟量通道17虚部值
133 | 250 | 2 | IVCH18 | 模拟量通道18虚部值
134 | 252 | 2 | IVCH19 | 模拟量通道19虚部值
135 | 254 | 2 | IVCH20 | 模拟量通道20虚部值
136 | 256 | 2 | IVCH21 | 模拟量通道21虚部值
137 | 258 | 2 | IVCH22 | 模拟量通道22虚部值
138 | 260 | 2 | IVCH23 | 模拟量通道23虚部值
139 | 262 | 2 | IVCH24 | 模拟量通道24虚部值
140 | 264 | 2 | IVCH25 | 模拟量通道25虚部值
141 | 266 | 2 | IVCH26 | 模拟量通道26虚部值
142 | 268 | 2 | IVCH27 | 模拟量通道27虚部值
143 | 270 | 2 | IVCH28 | 模拟量通道28虚部值
144 | 272 | 2 | IVCH29 | 模拟量通道29虚部值
145 | 274 | 2 | IVCH30 | 模拟量通道30虚部值
146 | 276 | 2 | IVCH31 | 模拟量通道31虚部值
147 | 278 | 2 | IVCH32 | 模拟量通道32虚部值
148 | 280 | 2 | IVCH33 | 模拟量通道33虚部值
149 | 282 | 2 | IVCH34 | 模拟量通道34虚部值
150 | 284 | 2 | IVCH35 | 模拟量通道35虚部值
151 | 286 | 2 | IVCH36 | 模拟量通道36虚部值
152 | 288 | 2 | IVCH37 | 模拟量通道37虚部值
153 | 290 | 2 | IVCH38 | 模拟量通道38虚部值
154 | 292 | 2 | IVCH39 | 模拟量通道39虚部值
155 | 294 | 2 | IVCH40 | 模拟量通道40虚部值
156 | 296 | 2 | IVCH41 | 模拟量通道41虚部值
157 | 298 | 2 | IVCH42 | 模拟量通道42虚部值
158 | 300 | 2 | IVCH43 | 模拟量通道43虚部值
159 | 302 | 2 | IVCH44 | 模拟量通道44虚部值
160 | 304 | 2 | IVCH45 | 模拟量通道45虚部值
161 | 306 | 2 | IVCH46 | 模拟量通道46虚部值
162 | 308 | 2 | IVCH47 | 模拟量通道47虚部值
163 | 310 | 2 | IVCH48 | 模拟量通道48虚部值
Note on E69: 作者: 以下为中间变量，可不予传输

## 设定值03
序号 | 分类 | 地址 | 字节个数 | 名称 | 定义 | 位定义 | 单位 | 默认值 | 备注 | 说明
1 | 基本定值 | 0 | 1 | COMADDR | 串口通信地址 | / | 1 | 1 |  | 定值空间512Byte，实际占用约256Byte。其中： 1）基本定值：一般权限即可查看修改，要求这些定值在装置端即可查看和修改； 2）高级定值：需高级权限才可查看修改，可通过通信在上位机上查看和修改。 3）备用定值：规划中的定值，暂时不使用，或在程序中使用固定的默认值。
2 |  | 1 | 1 | COMBAUD | 串口通信速率 | / | kbps | 9.6
3 |  | 2 | 4 | IPADDR | 网口IP地址 | / | 1 | 192.168.1.1 | IPV4
4 |  | 6 | 4 | GATE | 网关 | /
5 |  | 10 | 4 | MASK | 掩码 | /
6 |  | 14 | 2 | PORT | 端口 | /
7 |  | 16 | 6 | MACADDR | MAC地址 | /
8 |  | 22 | 1 | URATE | 电压修正系数 | /
9 |  | 23 | 1 | IRATE | 电流修正系数 | /
10 |  | 24 | 1 | Tnp | 系统运行方式 | / |  | 中性点不接地 | 0:中性点不接地； 1：中性点经小电阻接地； 2：中性点经消弧线圈接地；
11 |  | 25 | 2 | Fnf | 功能投退控制字 | 跳闸使能(1)/禁止(0) |  | 使能 | 含时序跳闸和统计跳闸功能。
12 | [5 empty] | 中阻报告(1)/退出(0) |  | 退出 | 报告即判断该故障类型，退出即不判断，下同。
13 | [5 empty] | 谐振报告(1)/退出(0) |  | 报告
14 | [5 empty] | 绝缘报告(1)/退出(0) |  | 报告
15 | [5 empty] | 过压报告(1)/退出(0) |  | 报告
16 | [5 empty] | 欠压报告(1)/退出(0) |  | 报告
17 | [5 empty] | 同时选线2条(1)/1条(0) |  | 1条 | 同时选线2条（含母线）时，若时序选线或统计选线中都有相同的线路为跳闸线路。如果始终选线同样2条线路，跳开权值较大的线路。
18 | [5 empty] | 备用
19 | [5 empty] | 备用
20 | [5 empty] | 备用
21 | [5 empty] | 备用
22 | [5 empty] | 备用
23 | [5 empty] | 备用
24 | [5 empty] | 备用
25 | [5 empty] | 备用
26 | [5 empty] | 备用
27 |  | 27 | 2 | Pnf | 保护投退控制字 | 中性点控制使能(1)/禁止(0) |  | 禁止
28 | [5 empty] | 备用 |  |  | 备用位默认值为0，下同。
29 | [5 empty] | 备用
30 | [5 empty] | 备用
31 | [5 empty] | 备用
32 | [5 empty] | 备用
33 | [5 empty] | 备用
34 | [5 empty] | 备用
35 | [5 empty] | 备用
36 | [5 empty] | 备用
37 | [5 empty] | 备用
38 | [5 empty] | 备用
39 | [5 empty] | 备用
40 | [5 empty] | 备用
41 | [5 empty] | 备用
42 | [5 empty] | 备用
43 |  | 29 | 1 | U0g | 接地零序电压 | / | 1V | 7V
44 |  | 30 | 1 | T1 | 保护延时1 | / | 0.1s | 0.5s | 第一次选线（含母线）后间隔时间，中性点控制/相位保护时间。设为0即跳过。
45 |  | 31 | 1 | T2 | 保护延时2 | / | 1s | 10s | 同线路（同时选2条时，有一条与上次相同）第二次选线后间隔时间，中性点控制/相位保护时间。设为1即跳过。
46 |  | 32 | 1 | T3 | 保护长延时时间 | / | 1min | 5min | 同线路（同时选2条时，有一条与上2次相同）第三次选线后间隔时间，中性点控制/相位保护时间。设为2即跳过。
47 |  | 33 | 1 | U0r | 谐振零序电压 | / | 1V | 20V
48 |  | 34 | 1 | U0i | 绝缘零序电压 | / | 1V | 20V
49 |  | 35 | 1 | Tis | 绝缘电压延时 | / | 1s | 2s
50 |  | 36 | 1 | Uov | 过电压电压 | / | 1V | 80V
51 |  | 37 | 1 | Tov | 过电压延时 | / | 1s | 5s
52 |  | 38 | 1 | Uls | 欠电压电压 | / | 1V | 40V
53 |  | 39 | 1 | Tls | 欠电压延时 | / | 1s | 5s
54 |  | 40 | 1 | Agl | 选线电流幅值 | / | 1V | 3mA
55 |  | 41 | 1 | Ts | 统计跳闸时间 | / | 1s | 240s | 在Ts内，连续选到同样线路（含母线）达到Cs次，跳闸开出。
56 |  | 42 | 1 | Cs | 统计跳闸次数 | / | 1 | 5
57 |  | 43 | 2 | KInf | 开入投/退 | 各开入对应位值0为投入，值1为退出 |  | 0
60 |  | 45 | 4 | Lnf1 | 1段馈线投退 | 各馈线对应位值0为投入，值1为退出 |  | 0
60 |  | 49 | 4 | Lnf2 | 2段馈线投退 | 各馈线对应位值0为投入，值1为退出 |  | 0
61 |  | 53 | 4 | Lpl1 | 1段馈线极性 | 各馈线对应位值0为正向，值1为反相 |  | 0
61 |  | 57 | 4 | Lpl2 | 2段馈线极性 | 各馈线对应位值0为正向，值1为反相 |  | 0
62 |  | 61 | 160 | Lnm | 馈线名称 |  |  |  | 每条馈线4个ASCII字符
73 | 校验码 | 221 | 2 | CRC1 | 基本定值CRC16校验码 |  |  |  | 基本定值的CRC校验码
64 | 高级定值 | 223 | 2 | KOnf | 开出投/退 | 各开出对应位值0为投入，值1为退出 |  | 0 | 位值为1的对应开出不动作。
65 |  | 225 | 1 | Un | 正常电压 | / | 1V | 60V
66 |  | 226 | 1 | Unl | 正常电压下限值 | / | 1V | 55V
67 |  | 227 | 1 | Unh | 正常电压上限值 | / | 1V | 65V
68 |  | 228 | 1 | Fnf | 工频浮动值 | / | 0.1Hz | 5.0Hz | 最大25.5Hz
69 |  | 229 | 1 | θm | 金属判角 | / | 1° | 7°
70 |  | 230 | 1 | θa | 弧光判角 | / | 1° | 30°
71 |  | 231 | 1 | θr | 中阻判角 | / | 1° | 50°
72 |  | 232 | 1 | θf | 选线角度裕量 | / | 1° | 75°
74 | 校验码 | 233 | 2 | CRC2 | 全部定值CRC16校验码 |  |  |  | 基本定值与高级定值的CRC校验码（包含CRC1，备用定值暂时不做）
75 | 备用定值 | 235 | 1 | Vw1 | 选线算法1权值 | / | 1 | 1 | 零序比幅(比相)选线法权值，在中性点不接地系统中权值很高。
76 |  | 236 | 1 | Vw2 | 选线算法2权值 | / | 1 | 1 | 零序有功方向选线法权值，在中性点经消弧线圈或小电阻接地系统中权值很高。
77 |  | 237 | 1 | Vw3 | 选线算法3权值 | / | 1 | 1 | 首半波选线法权值，各种中性点接地方式均适用，但在接地相电压波非高点时接地时难使用，权值一般。
78 |  | 238 | 1 | Vw4 | 选线算法4权值 | / | 1 | 1 | 5次谐波选线法权值，各种中性点接地方式均适用，但在接地谐波小时难使用，权值一般。
79 |  | 239 | 1 | Tiv | 保护间隔时间 |  | 1min | 10min
80 |  | 240 | 1 | Tlp | 馈线接地判断时间 |  | 0.01s
81 |  | 241 | 5 | Lbs | 馈线段数 |  |  |  | 馈线所在母线段数：1~2
82 |  | 246 | 20 | Llv | 馈线级数 |  |  |  | 母线级数：1~16，每条馈线占用半个字节。
83 |  | 266 | 96 | Rtf | 通道变比 |  |  | PT:10kV:100V CT：40A:1A | 各通道对应的一次PT或CT变比，低字节为二次，高字节为一次。
84 |  | 362 | 4 | LBFS | 录波启动方式 |  |  |  | 默认为故障启动录波，暂不设定
85 |  | 366 | 1 | TLA | 录波时段A时间 |  | 0.01s | 0.1s
86 |  | 367 | 1 | TLB | 录波时段B时间 |  | 0.1s | 0.3s
87 |  | 368 | 1 | TLC | 录波时段C时间 |  | 0.1s | 0.6s
Note on B2: 作者: 需要高级权限才可查看修改
Note on G18: 作者: 功能实现可以暂时先不实现，之后才实现。
Note on B65: 作者: 需要高级权限才可查看修改
Note on B75: 作者: 规划定值，暂时不用实现，程序使用默认值。

## 遥控值04
序号 | 地址 | 名称 | 定义 | 位定义 | 字节个数 | 备注 | 说明
1 | 0 | YKKC | 开出调试 | 开出1 | 2 | 1为调试，若开入未动则动作，若开出动作则复归；开出各位定义见遥信量KO
开出2
开出3
开出4
开出5
开出6
开出7
开出8
| 1 |  |  | 开出9
开出10
开出11
开出12
开出13
开出14
开出15
开出16
2 | 2 | YKTZ | 跳闸调试 | 线路1 |  | 0：跳闸末动；1：跳闸动作
线路2
线路3
线路4
线路5
线路6
线路7
线路8
| 3 |  |  | 线路9
线路10
线路11
线路12
线路13
线路14
线路15
线路16
| 4 |  |  | 线路17
线路18
线路19
线路20
线路21
线路22
线路23
线路24
| 5 |  |  | 线路25
线路26
线路27
线路28
线路29
线路30
线路31
线路32
| 6 |  |  | 线路33
线路34
线路35
线路36
线路37
线路38
线路39
线路40
3 | 7 | YKML | 命令 | 程序复归 | 2 | 置1则需执行该命令，下同。
|  |  |  | 校时 |  | 校时时间见4~11字节，若为其它命令，这些字节可以为任意值。
录波启动
录波停止
清空TF卡
|  |  |  | 复制波形文件到U盘 |  | 波形文件起止序号见9~10字节
|  |  |  | 复制记录文件到U盘 |  | 记录文件起止序号见11~12字节
8
4 | 4~5 | Tms | 时间：毫秒 | / | 2
5 | 6 | Tsec | 时间：秒 | / | 1
6 | 7 | Tmin | 时间：分 | / | 1
7 | 8 | Thor | 时间：时 | / | 1
8 | 9 | Day | 时间：日 | / | 1
9 | 10 | Mon | 时间：月 | / | 1
10 | 11 | Yer | 时间：年 | / | 1
11 | 11~12 | NUM1 | 文件序号1 | / | 2 | 波形/记录文件起始序号
12 | 13~14 | NUM2 | 文件序号2 | / | 2 | 波形/记录文件终止序号

## 故障值05
序号 | 地址 | 字节数 | 类型 | 名称 | 定义 | 备注 | 说明
1 | 0 | 2 | 遥信量 | KI | 开入
2 | 2 | 2 |  | KO | 开出
3 | 4 | 10 |  | ET | 遥信故障类型
4 | 14 | 5 |  | GL | 接地线路
5 | 19 | 10 |  | ETPre | 上次遥信故障类型 | 用于反映故障的发生和消除。目前暂时只在故障发生时（置1）存储记录。
6 | 29 | 5 |  | GLPre | 上次接地线路 | 用于反映线路接地的发生和消除。目前暂时只在线路接地时（置1）存储记录。
7 | 34 | 2 | 遥测量（含线路名称定值） | Tms | 毫秒 | 16进制
8 | 36 | 1 |  | Tsec | 秒 | BCD码
9 | 37 | 1 |  | Tmin | 分 | BCD码
10 | 38 | 1 |  | Thor | 时 | BCD码
11 | 39 | 1 |  | Day | 日 | BCD码
12 | 40 | 1 |  | Mon | 月 | BCD码
13 | 41 | 1 |  | Yer | 年 | BCD码
14 | 42 | 1 |  | RT | 故障记录类型 | 遥信故障ET0~2的十进制值：1-装置故障；17-1段弧光A相故障；49-2段弧光A相故障；等
15 | 43 | 2 |  | AVCH1 | 模拟量通道1幅值 | Ua1
16 | 45 | 2 |  | AVCH2 | 模拟量通道2幅值 | Ub1
17 | 47 | 2 |  | AVCH3 | 模拟量通道3幅值 | Uc1
18 | 49 | 2 |  | AVCH4 | 模拟量通道4幅值 | 3U01
19 | 51 | 2 |  | AVCH5 | 模拟量通道5幅值 | Ua2
20 | 53 | 2 |  | AVCH6 | 模拟量通道6幅值 | Ub2
21 | 55 | 2 |  | AVCH7 | 模拟量通道7幅值 | Uc2
22 | 57 | 2 |  | AVCH8 | 模拟量通道8幅值 | 3U02
23 | 59 | 2 |  | FCH1 | 模拟量通道1频率 | Ua1电压频率
24 | 61 | 2 |  | FCH4 | 模拟量通道4频率 | 3U01电压频率
25 | 63 | 2 |  | FCH5 | 模拟量通道5频率 | Ua2电压频率
26 | 65 | 2 |  | FCH8 | 模拟量通道8频率 | 3U02电压频率
27 | 67 | 1 |  | NIL11 | 1段选线1序号 | 接地时为4路选线选线次数最大的4路馈线； 非接地时为4路馈线幅值最大的4路馈线。 16进制序号值，1段馈线序号为1~20；2段馈线序号为21~40。
28 | 68 | 1 |  | NIL12 | 1段选线2序号
29 | 69 | 1 |  | NIL13 | 1段选线3序号
30 | 70 | 1 |  | NIL14 | 1段选线4序号
31 | 71 | 2 |  | AIL11 | 1段选线1幅值 | 接地时为4路选线选线次数最大的4路馈线； 非接地时为4路馈线幅值最大的4路馈线。
32 | 73 | 2 |  | AIL12 | 1段选线2幅值
33 | 75 | 2 |  | AIL13 | 1段选线3幅值
34 | 77 | 2 |  | AIL14 | 1段选线4幅值
35 | 79 | 2 |  | DIL11 | 1段选线1角度
36 | 81 | 2 |  | DIL12 | 1段选线2角度
37 | 83 | 2 |  | DIL13 | 1段选线3角度
38 | 85 | 2 |  | DIL14 | 1段选线4角度
39 | 87 | 1 |  | NIL11 | 2段选线1序号 | 接地时为4路选线选线次数最大的4路馈线； 非接地时为4路馈线幅值最大的4路馈线。 16进制序号值，1段馈线序号为1~20；2段馈线序号为21~40。
40 | 88 | 1 |  | NIL12 | 2段选线2序号
41 | 89 | 1 |  | NIL13 | 2段选线3序号
42 | 90 | 1 |  | NIL14 | 2段选线4序号
43 | 91 | 2 |  | AIL21 | 2段选线1幅值 | 同上
44 | 93 | 2 |  | AIL22 | 2段选线2幅值
45 | 95 | 2 |  | AIL23 | 2段选线3幅值
46 | 97 | 2 |  | AIL24 | 2段选线4幅值
47 | 99 | 2 |  | DIL21 | 2段选线1角度
48 | 101 | 2 |  | DIL22 | 2段选线2角度
49 | 103 | 2 |  | DIL23 | 2段选线3角度
50 | 105 | 2 |  | DIL24 | 2段选线4角度
51 | 107 | 1 |  | N1L11 | 1段选线1算法1选线次数 | 以下均为选线附加信息，用于辅助分析判断，可在上位机上查看； 对于非接地故障，这些信息可有可无。
52 | 108 | 1 |  | N1L12 | 1段选线2算法1选线次数
53 | 109 | 1 |  | N1L13 | 1段选线3算法1选线次数
54 | 110 | 1 |  | N1L14 | 1段选线4算法1选线次数
55 | 111 | 1 |  | N2L11 | 1段选线1算法2选线次数
56 | 112 | 1 |  | N2L12 | 1段选线2算法2选线次数
57 | 113 | 1 |  | N2L13 | 1段选线3算法2选线次数
58 | 114 | 1 |  | N2L14 | 1段选线4算法2选线次数
59 | 115 | 1 |  | N3L11 | 1段选线1算法3选线次数
60 | 116 | 1 |  | N3L12 | 1段选线2算法3选线次数
61 | 117 | 1 |  | N3L13 | 1段选线3算法3选线次数
61 | 118 | 1 |  | N3L14 | 1段选线4算法3选线次数
62 | 119 | 1 |  | N4L11 | 1段选线1算法4选线次数
63 | 120 | 1 |  | N4L12 | 1段选线2算法4选线次数
64 | 121 | 1 |  | N4L13 | 1段选线3算法4选线次数
65 | 122 | 1 |  | N4L14 | 1段选线4算法4选线次数
66 | 123 | 1 |  | N1L21 | 2段选线1算法1选线次数
67 | 124 | 1 |  | N1L22 | 2段选线2算法1选线次数
68 | 125 | 1 |  | N1L23 | 2段选线3算法1选线次数
69 | 126 | 1 |  | N1L24 | 2段选线4算法1选线次数
70 | 127 | 1 |  | N2L21 | 2段选线1算法2选线次数
71 | 128 | 1 |  | N2L22 | 2段选线2算法2选线次数
72 | 129 | 1 |  | N2L23 | 2段选线3算法2选线次数
73 | 130 | 1 |  | N2L24 | 2段选线4算法2选线次数
74 | 131 | 1 |  | N3L21 | 2段选线1算法3选线次数
75 | 132 | 1 |  | N3L22 | 2段选线2算法3选线次数
76 | 133 | 1 |  | N3L23 | 2段选线3算法3选线次数
77 | 134 | 1 |  | N3L24 | 2段选线4算法3选线次数
78 | 135 | 1 |  | N4L21 | 2段选线1算法4选线次数
79 | 136 | 1 |  | N4L22 | 2段选线2算法4选线次数
80 | 137 | 1 |  | N4L23 | 2段选线3算法4选线次数
81 | 138 | 1 |  | N4L24 | 2段选线4算法4选线次数

## 通信格式
正常报文帧格式
帧块 | 定义 | 示例 | 字节 | 说明
1 | 帧头 | A5/5A/AA/55 | 1 | A5:询问/请求报文；5A：回复报文；AA：通知/命令报文；55：错误提示报文。
2 | 数据组 | 01/02/03 | 1 | 01：遥信数据组；02：遥测数据组；03：定值数据组；04：命令数据组；05：故障数据组；10：波形文件；
3 | 偏移地址/文件(记录)序号 | 0000 | 2 | 偏移字节（或字节块）地址，或事件记录及波形文件序号；0表示最新文件序号。低位在先。
4 | 字节个数 | 0006 | 2 | 询问或回应的字节个数；对于故障记录，其字节个数应固定不变。低位在先。
5 | 数据 |  | / | 询问/请求报文无此帧块；低位在先。错误提示报文中为错误代码（1个字节），错误代码由程序员自行定义，常见错误类型有：无法识别的帧类型（帧头错误）、数据丢失、校验错误等。
6 | 校验和 |  | 1
7 | 结束符 | CC | 1
注：1、内部通信使用全双工UART串口，可以不必采用一问一答形式，发送接收可同时进行提高通信效率； 2、事件记录数据及波形数据一共可传2的16次方（即65536）个字节。由于内部波形数据处理比较简单，可按实际录波频率的1/N挑选录波数据给显示屏显示；（若内部支持波形文件传输，可定义新的协议） 3、询问/请求报文无“数据”帧块； 4、当接收数据错误时，接收方发送一个询问/请求报文即可；也可以发送一个错误提示报文告诉发送方，常见错误类型有：无法识别的帧类型、数据丢失、校验错误等。
示例
CPU1向CPU2或CPU2向CPU1通知最新故障 |  |  | CPU2或CPU3接收错误返回报文
帧块 | 定义 | 示例 | 帧块 | 定义 | 示例
1 | 帧头 | AA | 1 | 帧头 | 55
2 | 数据组 | 05 | 2 | 数据组 | 05
3 | 偏移地址/文件序号 | 0000 | 3 | 偏移地址/文件序号 | 0000
4 | 字节个数 | 0057 | 4 | 字节个数 | 0001
5 | 数据 | / | 5 | 数据 | /（错误代码：如数据丢失，校验出错等）
6 | 校验和 | / | 6 | 校验和 | /
7 | 结束符 | CC | 7 | 结束符 | CC
CPU3向CPU2询问故障记录 |  |  | CPU2向CPU3回复故障记录
帧块 | 定义 | 示例 | 帧块 | 定义 | 示例
1 | 帧头 | A5 | 1 | 帧头 | 5A
2 | 数据组 | 05 | 2 | 数据组 | 05
3 | 偏移地址/文件序号 | 0001 | 3 | 偏移地址/文件序号 | 0001
4 | 字节个数 | 0057 | 4 | 字节个数 | 0057
/ | / | / | 5 | 数据 | /
5 | 校验和 | 00 | 6 | 校验和 | /
6 | 结束符 | CC | 7 | 结束符 | CC
CPU2向CPU1命令报文(程序复归) |  |  | CPU1向CPU2回复错误
帧块 | 定义 | 示例 | 帧块 | 定义 | 示例
1 | 帧头 | AA | 1 | 帧头 | 55
2 | 数据组 | 04 | 2 | 数据组 | 04
3 | 偏移地址 | 0002 | 3 | 偏移地址/文件序号 | 0000
4 | 字节个数 | 0002 | 4 | 字节个数 | 0001
5 | 数据 | 0001 | 5 | 数据 | /（错误代码：如CPU1忙，有重要事情处理，暂时无法复归）
6 | 校验和 | 00 | 6 | 校验和 | /
7 | 结束符 | CC | 7 | 结束符 | CC
CPU3命令CPU2复制最新100个波形到U盘 |  |  | CPU2向CPU3通知波形复制完成
帧块 | 定义 | 示例 | 帧块 | 定义 | 示例
1 | 帧头 | AA | 1 | 帧头 | AA
2 | 数据组 | 04 | 2 | 数据组 | 01
3 | 偏移地址/文件序号 | 0002 | 3 | 偏移地址/文件序号 | 0012
4 | 字节个数 | 0006 | 4 | 字节个数 | 0001
5 | 数据 | 0010,0000,0063 | 5 | 数据 | 04
6 | 校验和 | / | 6 | 校验和 | /
7 | 结束符 | CC | 7 | 结束符 | CC

## 说明
说明
红色字体部分为最新修改部分。 V0.05：增加校时命令格式。